## Slide 1: Místní energetická koncepce
Bořetice

## Slide 2: Analýza výchozího stavu – Obec Bořetice
Základní charakteristika obce
Historická vinařská obec (první zmínka 1222)
Významná lokalita Kraví hora – 260+ vinných sklepů
Nadmořská výška: 192 m n. m.
Leží v povodí Trkmanky
Energetická infrastruktura
Nadzemní vedení VN 22 kV
19 trafostanic 22/0,4 kV z toho 6 pro firmy
Kombinace nadzemního a kabelového vedení NN
Obec je plynofikovaná na úrovni středotlakého rozvodu

## Slide 3: Spotřeba energie v obci (2024)
Elektřina – cca 5 075 MWh
  Domácnosti: cca 2 820 MWh
  Podnikatelé, služby, zemědělství: 1 192 MWh
  Velkoodběratelé VN: cca 1 063 MWh
  Zemní plyn – cca 6 968 MWh
  Domácnosti: 5 158 MWh
  Maloodběr: 1 185 MWh
  Velkoodběr: 624 MWh
  Obec je plně plynofikovaná (převážně STL síť)
  Plyn je dominantní zdroj energie pro vytápění
Místní zdroje elektřiny
Instalovaný výkon: 2,47 MW
  FVE: cca 1,78 MW
  BPS: 696 kW
Předpokládána výroba el. energie
7 620 MWh
Celková spotřeba energie dle ČHMÚ
14 408 MWh (2023)

## Slide 4: Energetický potenciál obce
🔆 Solární energie – NADPRŮMĚRNÝ potenciál
1 400–1 500 kWh/m² ročně
Vhodné rozsáhlé střešní plochy
Limit: kapacita distribuční sítě
🌿 Biomasa – STŘEDNÍ potenciál
Až 915 MWh ročně z dřevního odpadu
Možnost vytápění obecních budov
🌬 Větrná energie – OMEZENÁ
Potenciál lokality Horní ochozy
Zásadní limit: ochranné pásmo radaru NATO
🌍 Geotermální energie – NÍZKÝ potenciál
Vhodná pouze pro tepelná čerpadla

## Slide 5: Rezidenční sektor
V obci Bořetice je 470 domů, z toho obydlených 394, neobydlených domů 76
(ČSÚ SLDB 2021).

## Slide 6: Rezidenční sektor
Spotřeba základních energonositelů

## Slide 7: Obecní objekty
Objekty a odběrná místa ve vlastnictví obce řešené v koncepci:
Kulturní dům
Pošta + Květinářství
Budovy pro technické služby
Prodejna (určeno k demolici)
Knihovna
Základní škola
Tělocvična
Bytový dům s mateřskou školou
Zdravotní středisko
Hasičská zbrojnice
Tenisové šatny
Fotbalové kabiny
Šrotovník
Sběrný dvůr
Stará hasičská zbrojnice
Smuteční obřadní síň
Čistička odpadních vod – ČOV Bořetice
Přečerpávací stanice 6x
VO Bořetice 7x

## Slide 8: Kulturní dům, OU
Kategorie objektu dle PENB G
Spotřeba el. energie 11 MWh
Spotřeba zemního plynu 22 MWh
Hl. nedostatky
Eternitová střecha
Objekt je nezateplený

## Slide 9: Pošta + květinářství
Kategorie objektu dle PENB G
Spotřeba el. energie neznámo
Spotřeba zemního plynu neznámo
Hl. nedostatky
Objekt je nezateplený

## Slide 10: Budovy pro technické služby
Kategorie objektu dle PENB G
Spotřeba el. energie 3,7 MWh
Spotřeba zemního plynu 4 MWh
Hl. nedostatky
Objekt je nezateplený
Systém vytápění

## Slide 11: Knihovna
Kategorie objektu dle PENB G
Spotřeba el. energie 2,7 MWh
Spotřeba zemního plynu 14,5 MWh
Hl. nedostatky
Objekt je nezateplený
Systém vytápění

## Slide 12: Základní škola
Kategorie objektu dle PENB E
Spotřeba el. energie 47,5 MWh
Hl. nedostatky
Systém vytápění

## Slide 13: Tělocvična
Kategorie objektu dle PENB F
Spotřeba el. energie 6 MWh
Spotřeba zemního plynu 60 MWh
Hl. nedostatky
Okna

## Slide 14: Bytový dům s MŠ
Kategorie objektu dle PENB G
Spotřeba el. energie MŠ+kuchyně 23 MWh
Spotřeba zemního plynu MŠ+kuchyně 43,2 MWh
Hl. nedostatky
Objekt je nezateplený

## Slide 15: Návrhy opatření
Cíle a priority
Zvýšení energetické efektivity prostřednictvím zateplení budov, modernizace technologií a implementace systémů řízení energie (BMS)
Podpora obnovitelných zdrojů energie instalací fotovoltaických elektráren (FVE) a tepelných čerpadel
Dlouhodobá ekonomická úspora díky snížení nákladů na energie a provozní efektivitu
Přizpůsobení infrastruktuře pro změny klimatu, jako je zelená infrastruktura (např. zelené střechy, retence vody)

## Slide 16: Komplexní energetická opatření budov
Hlavní typy opatření:
Komplexní zateplení obálky budov (obvodové zdivo, podlahy, stropy, střechy)
Výměna oken a dveří za trojskla (U ≤ 0,9 W/m²K)
Instalace řízeného větrání s rekuperací (úspora až 40 % tepla)
Systém BMS (řízení vytápění a TUV) (úspora 15–30 %)
👉 U většiny objektů potenciál úspory 60–70 % potřeby tepla

## Slide 17: Modernizace zdrojů energie
Vytápění
ZŠ – přechod na teplovodní systém s TČ vzduch/voda
Pošta, knihovna – po zateplení možnost TČ vzduch/vzduch
Postupný odklon od elektrických akumulačních kamen
Fotovoltaika (FVE + baterie)
Navrženo celkem:
132,2 kWp instalovaného výkonu
191 kWh akumulace
Roční výroba cca 153 MWh
Vlastní spotřeba cca 88 MWh
👉 Kombinace úspor tepla + vlastní výroby elektřiny

## Slide 18: Navržené FVE dle objektů

## Slide 19: Sdílení elektrické energie
Komunitní energetika představuje významný přínos pro obecní energetické hospodářství, neboť umožňuje efektivní využití místních obnovitelných zdrojů energie a posiluje energetickou soběstačnost obce. Obce mohou instalovat solární panely na střechy veřejných budov, jako jsou školy či úřady, a vyrobenou elektřinu sdílet s místními obyvateli či podniky. Tím se snižují náklady na energie a zvyšuje se energetická bezpečnost komunity.